继电保护二次安措票
审 查 意 见 书

被审文件：菊江变2号主变保护更换安全措施票.docx

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被审文件 | 菊江变2号主变保护更换安全措施票.docx |
| 设备/作业类型 | 220kV菊江变电站 2号主变保护装置更换（常规站·主变保护改造） |
| 审查依据 | 《220kV常规变电站继电保护安全措施票技术细则》第5章及《常规站二次安措票审查要点》 |
| 审查结论 | 修改后复审 |

问题统计：必须整改 10 项 ｜ 建议核实 3 项 ｜ 其中高危 3 项。

# 一、必须整改项（签发前须闭环）

| 编号 | 位置/条款 | 问题描述 | 依据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 原始状态记录 | B屏启动失灵压板【1S3LP1 2号主变启动失灵】和解复压闭锁压板【1S3LP2号主变解复压】状态记录不完整，未明确标注“已退出 | 5.2.1b | 补充明确标注“已退出”状态 |
| M2 | 原始状态记录 | 缺少保护装置定值区号记录 | 5.2.1a | 补充记录2号主变保护装置A/B屏定值区号 |
| M3 | 原始状态记录 | 缺少拍照记录保护屏前压板、屏后空开、切换把手、光纤芯号 | 5.2.1b | 补充拍照记录并留存 |
| M4 | 原始状态记录 | 缺少110kV母线保护屏跳闸出口压板确认记录 | 5.2.1b | 补充确认110kV母线保护屏跳2号主变110kV侧开关的出口压板已退出 |
| M5 | 原始状态记录 | 缺少主变保护屏联跳母联/分段/并网电源出口压板确认记录 | 5.2.1b | 补充确认主变保护屏联跳母联、分段开关及其他并网电源开关的出口压板已退出 |
| M6 | 联跳回路安全措施 | 缺少失灵联跳回路解除措施。仅解除启动失灵和解复压闭锁，未解除母差至主变失灵联跳回路 | 5.2.2b | 补充解除母差至主变失灵联跳回路端子并封挡 |
| M7 | 电流回路安全措施 | 电流回路仅处理端子箱侧（短接+打开中连片），缺少母差屏后该间隔电流端子连接片打开并封挡的双点处理 | 5.2.3a2 | 补充在母差屏后将2号主变间隔电流端子连接片打开并封挡 |
| M8 | 电压回路安全措施 | 35kV电压仅拆除至A屏，标注“35kVI段母线压变”却接“35kVII母”，存在不一致；B屏未见35kV电压处理 | 5.2.3b | 核对35kV电压实际接线，补充B屏35kV电压回路解除措施 |
| M9 | 信号回路安全措施 | 仅断开遥信电源空开，缺少测控装置至保护屏信号回路公共端解除 | 5.2.4b | 补充解除测控至保护屏信号回路公共端及相关信号回路端子并封挡 |
| M10 | 直流电源安全措施 | 仅断开直流电源空开，缺少直流分电屏至本屏直流电源接线端子解除措施 | 5.2.5a | 补充解除直流分电屏至本屏直流电源接线端子并封挡 |

# 二、建议核实项（须对照本站图纸/信息流图确认）

| 编号 | 位置/条款 | 问题描述 | 核实/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 原始状态记录 | B屏启动失灵负端【1C3D18 2B-138A/SL103'】、解复压负端【1C3D19 2B-138A/JFY103'】，负端出现SL103'/JFY103'（常规应为SL102/JFY102） | 与图纸核对正负端子标号一致性 |
| S2 | 联跳回路 | 需核实本站母差失灵联跳是否经主变保护屏 | 若经主变保护屏则须补充解除并封挡 |
| S3 | 信号回路 | 已拆除故障录波器至保护B屏录波信号公共端接线（QD1 G900/2B、QD2 G900/2A），需确认是否覆盖所有信号回路 | 核实是否还有其他信号回路需处理 |

# 三、逐章审查明细

### 原始状态记录

■ 问题：B屏压板状态记录不完整

■ 问题：缺少定值区号记录

■ 问题：缺少拍照记录

■ 问题：缺少110kV母线保护压板确认

■ 问题：缺少联跳母联/分段/并网电源压板确认

✓ 220kV母线保护A屏启动失灵和解复压压板已确认退出

✓ 直流电源空开已记录

✓ 遥信电源空开已记录

### 电源回路安全措施

■ 问题：缺少直流分电屏至本屏直流电源接线端子解除措施

✓ 直流电源空开已断开

### 信号回路安全措施

■ 问题：缺少测控至保护屏信号回路公共端解除

✓ 遥信电源空开已断开

✓ 故障录波器至B屏录波信号公共端已拆除

### 启失灵及解复压安全措施

■ 问题：缺少失灵联跳回路解除

✓ A屏启动失灵和解复压闭锁回路已解除

✓ B屏启动失灵和解复压闭锁回路已解除

### 电流回路安全措施

■ 问题：缺少母差屏后双点处理

✓ 端子箱侧电流回路已短接并打开连片

### 电压回路安全措施

■ 问题：35kV电压标注不一致

■ 问题：B屏缺少35kV电压处理

✓ 220kV和110kV电压回路已拆除

# 四、审查结论

结论：修改后复审

| 审查岗位 | 审查人 | 审查日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制自审 |  |  |  |
| 技术负责人审核 |  |  |  |
| 签发人签发 |  |  |  |